## 第１種製造者用（冷凍則）
高圧ガス製造施設（第一種製造者・冷凍保安規則関係）におけるチェックリスト
以下チェックリストは、第一種製造者のうち、製造設備が定置式製造設備（認定指定設備を除く）である製造施設における確認事項をまとめたものです。許可申請する場合や、変更工事を行う場合、また、日々の点検などに御活用ください。
（注１）冷凍保安規則における第一種製造者とは、冷凍能力が以下の設備で高圧ガスの製造をする場合が該当します。
● | ５０トン以上（フルオロカーボン、二酸化炭素及びアンモニア）
● | ２０トン以上（フルオロカーボン、二酸化炭素及びアンモニアを除く）
（注２）冷凍保安規則における「事業所」とは、「『一つの冷凍設備と考えられる設備』が設置されている場所」を示し、冷凍設備ごとに許可申請又は届出をすることになります。
１ 高圧ガス製造許可申請時における確認事項
（１）許可申請書及び添付書類関係（法第５条第１項及び冷凍保安規則第３条関係）
No. | 主要項目 | 確認事項 |  | 適 | 該当なし | 根拠
1 | 高圧ガス製造許可申請書 | 定められた様式に必要事項を漏れなく記入しましたか。 →余裕を持って手続きしてください。 |  |  |  | 法５条１項
2 | 法人登記簿謄本（個人の場合は住民票） | 原本１部を添付しましたか。 →同一法人が複数事業所について同時に届出する場合は、いずれか１の届出書のみの添付で構いません。 |  |  |  | 20160323商局第2号通達
3 | 委任状 | 法人の代表者以外（工場長名や支店長名など）が届出する場合は、委任状を添付しましたか。
4 | 記載事項 | 冷凍保安規則第３条第２項で規定されている製造計画書を作成し、以下の事項を記載しましたか。 ■製造の目的 ■製造設備の種類 ■１日の冷凍能力 ■圧縮機の性能 ■法第８条第１項第１号及び第２号の技術上の基準に関する事項 →法第８条第１項第２号の技術上の基準（製造の方法に係るもの）に関する事項をまとめた書類（当該条項を遵守する旨を記載するもの）の添付漏れが散見されますのでご注意ください。 ■移設等に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録 |  |  |  | 規則３条２項
No. | 主要項目 | 確認事項 |  | 適 | 該当なし | 根拠
5 | 添付書類又は図面 | 法第８条第１項第１号及び第２号を示す書類として、以下の添付書類を準備しましたか。 ■製造施設の位置及び付近の状況を示す図面 ■事業所全体平面図 →複数事業所について同時に届出する場合で、内容が重複する場合は、いずれか１の届出書のみの添付で構いません。 ■製造工程の概要を説明した書面及び図面 ■フローシート又は配管図 ■高圧ガス製造施設配置図 ■機器等一覧表 →上記４の製造計画書に含めて作成した場合は省略して構いません。 ■処理能力計算書 ■高圧ガス設備（特定設備、指定設備及び大臣認定品を除く。）の強度計算書 ■耐震設計構造物に係る計算書 ■高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面 ■その他法第８条第1項第１号及び第2号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等 |  |  |  | 20160323商局第2号通達
（２）製造のための施設の位置・構造及び設備に係る技術上の基準への適合状況
（法第８条第１項第１号／冷凍保安規則第７条第１項関係）
次の項目を確認するとともに、１（１）の添付書類に対応しているかどうかを確
認してください。
なお、技術上の基準に適合させるための具体例については、「冷凍保安規則関係
例示基準」（２０１９０６０６保局第６号通達）を参考にしてください。
No. | 主要項目 | 技術上の基準への適合状況 | 対応状況 | 適 | 該当なし | 根拠
1 | 引火性又は発火性の物 | 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物をたい積した場所及び火気の付近にないことを確認しましたか。また、付近にある場合は、当該火気に対して安全な措置を講じましたか。 |  |  |  | 規則７条１項１号
2 | 警戒標 | 製造施設には、当該施設の外部から見やすいように警戒標を掲げましたか。 |  |  |  | 同２号
3 | 滞留しない構造 (可燃性・毒性・特定不活性ガス) | 圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造ですか。 |  |  |  | 同３号
4 | 漏えいしない構造 | 製造設備は振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものですか。 |  |  |  | 同４号
5 | 耐震性能 | 凝縮器（縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。以下この号において同じ。）、受液器（内容積が五千リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。）及び配管（冷媒設備に係る地盤面上の配管（外径四十五ミリメートル以上のものに限る。）であつて、内容積が三立方メートル以上のもの又は凝縮器及び受液器に接続されているもの）並びにこれらの支持構造物及び基礎（以下「耐震設計構造物」という。）は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有していますか。 |  |  |  | 同５号
6 | 気密試験及び耐圧試験 | 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の1.5倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験（液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の1.25倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格したものですか。 |  |  |  | 同６号
7 | 圧力計 | 冷媒設備（圧縮機（当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。）の油圧系統を含む。）には、圧力計を設けていますか。 |  |  |  | 同7号
8 | 許容圧力を超えた場合の安全装置 | 冷媒設備には、当該設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けましたか。 |  |  |  | 同８号
9 | 安全装置の放出管 (可燃性・毒性ガス) | 安全装置のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けましたか。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置ですか。 |  |  |  | 同９号
No. | 主要項目 | 技術上の基準への適合状況 | 対応状況 | 適 | 該当なし | 根拠
10 | 吸収式アンモニア冷凍機に係る措置 （アンモニア） | 吸収式アンモニア冷凍機は、次に掲げる基準に適合するものですか。 ■屋外に設置するものであって、アンモニア充塡量は、１台当たり２５ｋｇ以下であること。 ■冷媒設備及び発生器の加熱装置を一つの架台上に一体に組立てたものであること。 ■運転中は、冷凍設備内の空気を常時吸引排気し、冷媒が漏えいした場合に危険性のない状態で拡散できる構造であること。 ■冷媒配管が屋内に敷設されないものであって、かつ、ブラインが直接空気又は被冷却目的物に接触しない構造のものであること。 ■冷媒設備の材料は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。 ■冷媒配管に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行われたものであること。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合により行われるものであること。 ■安全弁は、冷凍設備の内部に設けられ、かつ、その吹出し口は、吸引排気の容易な位置に設けられていること。 ■発生器には、適切な高温遮断装置が設けられていること。 ■発生器の加熱装置は、屋内において作動を停止できる構造であり、かつ、立ち消え等の異常時に対応できる安全装置が設けられていること。 |  |  |  | 同９号の２
11 | 液面計 （可燃性・毒性ガス） | 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計以外のものを使用していますか。 |  |  |  | 同１０号
12 | 受液器に設けるガラス管液面計の破損防止措置 | 受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、当該受液器（可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものに限る。）と当該ガラス管液面計とを接続する配管には、当該ガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講じていますか。 |  |  |  | 同１１号
13 | 消火設備 （可燃性ガス） | 可燃性ガスの製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けましたか。 |  |  |  | 同１２号
14 | 流出防止（毒性ガス） | 毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器であつて、その内容積が一万リットル以上のものの周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じていますか。 |  |  |  | 同１３号
15 | 電気設備の防爆性能 （可燃性ガス） | 可燃性ガス（アンモニアを除く。）を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造ですか。 |  |  |  | 同１４号
16 | 漏えいを検知する措置 （可燃性・毒性・特定不活性ガス） | 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けましたか。 （吸収式アンモニア冷凍機に係る施設を除く） |  |  |  | 同１５号
17 | 除害のための設備 （毒性ガス） | 毒性ガスの製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じましたか。（吸収式アンモニア冷凍機を除く。） |  |  |  | 同１６号
18 | バルブ操作に係る措置 | 製造設備に設けたバルブ又はコック（操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等とする、操作ボタン等を使用することなく自動制御で開閉されるバルブ又はコックは除く。）には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講じましたか。 |  |  |  | 同１７号
（３）製造の方法に係る技術上の基準への適合状況
（法第８条第１項第２号／冷凍保安規則第９条関係）
次の項目を確認するとともに、１（１）の添付書類に対応しているかどうかを確認
してください。
なお、技術上の基準に適合させるための具体例については、「冷凍保安規則関係例
示基準」（２０１９０６０６保局第６号通達）を参考にしてください。
No. | 主要項目 | 技術上の基準への適合状況 | 対応状況 | 適 | 該当なし | 根拠
1 | 製造の方法の基準 | 安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開していますか。（ただし、安全弁の修理又は清掃（以下「修理等」という。）のため特に必要な場合はこの限りではありません。） |  |  |  | 規則9条１項１号
2 | 製造設備の点検基準 | 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、１日に１回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検していますか。また、異常時には補修その他の危険を防止する措置を講じていますか。 |  |  |  | 規則９条１項２号
3 | 修理・清掃の基準 | 冷媒設備の修理等及び修理等をした後の高圧ガスの製造は、次に掲げる基準により行っていますか。 ■修理等は、事前に作業計画及び作業責任者を定め、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視下又は異常発生時に直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。 ■可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。 ■冷媒設備を開放して修理等をするときは、当該冷媒設備のうち、開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。 ■修理等が終了したときは、当該冷媒設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。 |  |  |  | 規則９条１項３号
4 | バルブ操作の制限 | 製造設備に設けたバルブを操作する場合にはバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講じていますか。 |  |  |  | 規則９条１項４号
２ 製造許可後における確認事項
No. | 主要項目 | 遵守事項 | 対応状況 | 適 | 該当なし | 根拠
1 | 危害予防規程届 | 高圧ガスによる災害の発生を防止するため、事業所の状況に応じて高圧ガスの製造に関して保安の細目について定めた危害予防規程を策定するとともに、管轄行政庁にその内容を届出ましたか。 →具体的な記載項目は、規則第３５条第２項で確認してください。また、危害予防規程の指針（KHKS1301）も参考になります。 ※冷凍保安規則に係る届出は、原則「許可事業所（冷凍設備）ごと」に行いますが、複数の許可事業所の危害予防規程が同文である場合は、当該規程の添付は一通で構いません。 |  |  |  | 法26条1項 規則35条
2 | 冷凍保安責任者の選任 | 第一種製造者（認定指定設備やユニット型冷凍設備等、冷凍則第３６条第２項に掲げる施設を除く。）は、製造施設ごとに、製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者から冷凍保安責任者を選任していますか。 →具体的な選任要件については、冷凍則３６条第１項で詳細を確認してください。 |  |  |  | 法27条の４ 規則36条1項
3 | 冷凍保安責任者代理者の選任 | 第一種製造者（認定指定設備やユニット型冷凍設備等、冷凍則第３６条第２項に掲げる施設を除く。）は、製造施設ごとに、製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者から冷凍保安責任者の代理者を選任していますか。 →具体的な選任要件については、冷凍保安責任者と同様に、冷凍則３６条第１項で詳細を確認してください。 |  |  |  | 法33条1項 規則39条1項
4 | 冷凍保安責任者及び代理者の選解任届 | 第一種製造者（認定指定設備やユニット型冷凍設備等、冷凍則第３６条第２項に掲げる施設を除く。）は、冷凍保安責任者及び冷凍保安責任者代理者を選任又は解任したときは、遅滞なく、その旨を管轄行政庁に届け出ましたか。 →届出様式や必要な添付書類は、管轄行政庁のホームページでご確認ください。 |  |  |  | 規則37条 規則39条
5 | 完成検査の受検等 | 高圧ガス製造許可を受け、高圧ガスの製造のための施設の工事が完成したときは、県知事、指定完成検査機関又は高圧ガス保安協会（宮城県冷凍設備保安協会）が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められましたか。 →冷凍設備の設置後には、完成検査を受検し、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ製造することはできません。 なお、県知事の完成検査を受ける場合は、申請方法及び必要な添付書類について、管轄行政庁のホームページでご確認ください。指定完成検査機関又は高圧ガス保安協会（宮城県冷凍設備保安協会）の完成検査を受けた場合は、完成検査受検届を管轄行政庁に提出してください。 |  |  |  | 法20条1項 規則21～22条
6 | 製造開始届 | 完成検査が終了し、完成検査証の交付を受け、高圧ガスの製造を開始した場合は、遅滞なく「高圧ガス製造開始届」を提出しましたか。 |  |  |  | 法21条1項 規則29条1項
３ 製造開始後に遵守するべき事項
No. | 主要項目 | 遵守事項 | 対応状況 | 適 | 該当なし | 根拠
1 | 保安検査 | 製造許可の完成検査証の交付を受けた日から３年以内に保安検査を受検し、施設が技術上の基準（１（２）参照）に適合していることを確認していますか。 →県知事の保安検査を受ける場合は、申請方法及び必要な添付書類について、管轄行政庁のホームページでご確認ください。指定完成検査機関又は高圧ガス保安協会（宮城県冷凍設備保安協会）による保安検査の場合は、保安検査受検届を管轄行政庁に提出してください。 |  |  |  | 法35条 規則40条
2 | 定期自主検査実施 | 定期自主検査を年１回以上実施していますか。 |  |  |  | 法35条の２
3 | 定期自主検査の内容 | 法第８条第１号の技術上の基準（１（２）参照。ただし耐圧試験に係るものを除く。）に適合していることを確認していますか。 →実施項目は定期自主検査指針KHKS1850シリーズを参考にすると便利です。 |  |  |  | 規則44条3項
4 | 定期自主検査記録の作成 | 定期自主検査記録には以下の事項を記載しましたか。 ■検査をした製造施設 ■検査をした製造施設の設備ごとの検査方法及び結果 ■検査年月日 ■検査を監督した者の氏名 |  |  |  | 規則44条5項
5 | 保安教育 | 従業者に対する保安教育計画を定め、それを忠実に実行するとともに、その記録を残していますか。 →保安教育計画は、保安教育計画の指針KHKS1305シリーズを参考にすると便利です。 |  |  |  | 法27条1項及び3項
6 | 日常点検の実施及び記録 | 製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、１回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、その記録を残していますか。また、異常時には補修その他の危険を防止する措置を講じていますか。 |  |  |  | 規則９条１項２号
7 | 月例点検 | 製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、月１回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、その記録を残していますか。 ※例：ガス漏洩検知警報設備の作動点検 |  |  |  | ― （指導事項）
8 | 帳簿 | 事業所ごとに、製造施設に異常があった年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳簿を備え、記載の日から１０年間保存していますか。 |  |  |  | 規則65条
9 | 機器台帳等の整備 | 機器台帳に機器の履歴（修理・点検）内容等を記録していますか。 |  |  |  | ― （指導事項）
４ 変更工事を実施する際の確認事項
No. | 主要項目 | 確認事項 |  | 適 | 該当なし | 根拠
1 | 変更工事の内容 | 工事内容は、変更許可が必要な工事か、又は、軽微な変更の工事に該当するのかを確認しましたか。 |  |  |  | 法14条1項 規則17条
2 | 高圧ガス製造施設変更許可申請 | 定められた様式に必要事項を漏れなく記入しましたか。 →余裕を持って手続きしてください。 |  |  |  | 法14条1項
3 | 変更明細書 | 規則第４条第２項各号（１（１）No.4参照）のうち、変更する部分をまとめた変更明細書を作成しましたか。 |  |  |  | 規則16条2項
4 | 変更内容が分かる書類 | 法第８条第１項第１号及び第２号で規定された技術上の基準のうち、変更部分が分かる添付書類（１（１）No.5のうち、変更する部分）を準備しましたか。 |  |  |  | ２０１６０３２３商局第2号通達
5 | 軽微変更届 | 法第８条第１項第１号及び第２号で規定された技術上の基準のうち、軽微な変更の工事内容分かる添付書類（１（１）No.5のうち、変更する部分）を準備し、工事後に遅滞なくその旨を管轄行政庁に届出しましたか。 →変更には、技術上の基準に関係のない部分の変更は含まれません。なお、技術上の基準に関係があっても、届出が不要な工事もありますので、詳細は県消防課にお問い合わせください。 |  |  |  | 法14条2項 規則17条2項
５ その他
No. | 主要項目 | 確認事項 |  | 適 | 該当なし | 根拠
1 | 承継届 | 相続、合併若しくは分割（第一種製造者が許可に係る事業所を承継させるものに限る）により、第一種製造者の地位を継承した場合は、遅滞なくその届出を行いましたか。 →第一種製造者の場合、事業の譲渡は承継には含まれませんのでご注意ください。 |  |  |  | 法10条
2 | 廃止届 | 高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく廃止届を提出しましたか。 |  |  |  | 法21条1項
3 | 事故届 | 高圧ガスについて災害が発生したときや、所有する高圧ガスを喪失又は盗まれたときは、直ちに管轄行政庁に連絡するとともに、事故届を提出しましたか。 →冷媒の漏えいなど、人的被害がなくとも事故に該当する場合がありますので、まずは管轄行政庁に連絡し、その後の手続きについて指示を受けてください。 |  |  |  | 法63条
4 | 情報収集 | 届出などの際には、法第１条の規定に鑑み、事業者自ら関係法令や管轄行政庁のホームページ等を確認するなど、自主保安の促進に努めていますか。 |  |  |  | ― （指導事項）
ご不明な点がございましたら県消防課までお問い合わせください。 ☎：０２２－２１１－２３７７ ＦＡＸ：０２２－２１１－２３７８ 受付時間：午前８時３０分から午後５時まで （土日祝日及び年末年始等、閉庁日は除く）
※施設の所在地が仙台市の場合は仙台市消防局予防部規制指導課保安係（022-234-1111（代表））に、登米市の場合は登米市消防本部予防課危険物保安係（0220-22-1900（直通））にお問い合わせください。

## 第２種製造者用（冷凍則）
高圧ガス製造施設（第二種製造者・冷凍保安規則関係）におけるチェックリスト
以下チェックリストは、第二種製造者のうち、製造設備が定置式製造設備（認定指定設備を除く）である製造施設における確認事項をまとめたものです。新たに届出する場合や、変更工事を行う場合、また、日々の点検などに御活用ください。
（注１）冷凍保安規則における第二種製造者とは、冷凍能力が以下の設備で高圧ガスの製造をする場合が該当します。
● | ２０トン以上５０トン未満（フルオロカーボン(不活性のものに限る）及び二酸化炭素）
● | ５トン以上５０トン未満（フルオロカーボン（不活性のものを除く）及びアンモニア）
● | ３トン以上２０トン未満（フルオロカーボン、アンモニア及び二酸化炭素を除く）
（注２）冷凍保安規則における「事業所」とは、「『一つの冷凍設備と考えられる設備』が設置されている場所」を示し、冷凍設備ごとに許可申請又は届出をすることになります。
１ 高圧ガス製造届提出時における確認事項
（１）届出書及び添付類関係（法第５条第２項及び冷凍保安規則第４条関係）
No. | 主要項目 | 確認事項 |  | 適 | 該当なし | 根拠
1 | 高圧ガス製造届 | 届出日は製造開始の２０日前までの日付けになっていますか。 →製造開始の２０日前までに届出書類が受理される必要がありますので、余裕を持って手続きしてください。 |  |  |  | 法５条２項
2 | 法人登記簿謄本（個人の場合は住民票） | 原本１部を添付しましたか。 →同一法人が複数事業所について同時に届出する場合は、いずれか１の届出書のみの添付で構いません。 |  |  |  | 20160323商局第2号通達
3 | 委任状 | 法人の代表者以外（工場長名や支店長名など）が届出する場合は、委任状を添付しましたか。
4 | 記載事項 | 冷凍保安規則第４条第２項で規定されている施設等明細書を作成し、以下の事項を記載しましたか。 ■製造の目的 ■製造設備の種類 ■１日の冷凍能力 ■圧縮機の性能 ■法第１２条第１項及び第２項の技術上の基準に関する事項 →法第１２条第２項の技術上の基準（製造の方法に係るもの）に関する事項をまとめた書類（当該条項を遵守する旨を記載するもの）の添付漏れが散見されますのでご注意ください。 ■移設等に係る冷凍設備にあっては、当該冷凍設備の使用の経歴及び保管状態の記録 |  |  |  | 規則４条２項
5 | 添付書類又は図面 | 法第１２条第１項及び第２項を示す書類として、以下の添付書類を準備しましたか。 ■事業所全体平面図 →複数事業所について同時に届出する場合で、内容が重複する場合は、いずれか１の届出書のみの添付で構いません。 ■製造工程の概要を説明した書面及び図面 ■フローシート又は配管図 ■高圧ガス製造施設配置図 ■機器等一覧表 →上記４の施設等明細書に含めて作成した場合は省略して構いません。 ■処理・貯蔵能力計算書 ■ガス設備の気密な構造を確認する書類 ■高圧ガス設備の耐圧・気密性能試験成績書 ■その他法第12条第1項及び第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等 |  |  |  | 20160323商局第2号通達
（２）製造のための施設の位置・構造及び設備に係る技術上の基準への適合状況
（法第１２条第１項／冷凍保安規則第７条第１項関係）
次の項目を確認するとともに、１（１）の添付書類に対応しているかどうかを確
認してください。
なお、技術上の基準に適合させるための具体例については、「冷凍保安規則関係
例示基準」（２０１９０６０６保局第６号通達）を参考にしてください。
No. | 主要項目 | 技術上の基準への適合状況 | 対応状況 | 適 | 該当なし | 根拠
1 | 引火性又は発火性の物 | 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物をたい積した場所及び火気の付近にないことを確認しましたか。若しくは、付近にある場合は、当該火気に対して安全な措置を講じましたか。 |  |  |  | 規則７条１項１号
2 | 警戒標 | 製造施設には、当該施設の外部から見やすいように警戒標を掲げましたか。 |  |  |  | 同２号
3 | 滞留しない構造 (可燃性・毒性・特定不活性ガス) | 圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造ですか。 |  |  |  | 同３号
4 | 漏えいしない構造 | 製造設備は振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものですか。 |  |  |  | 同４号
5 | 気密試験及び耐圧試験 | 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の1.5倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験（液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の1.25倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格したものですか。 |  |  |  | 同６号
6 | 許容圧力を超えた場合の安全装置 | 冷媒設備には、当該設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けましたか。 |  |  |  | 同８号
7 | 安全装置の放出管 (可燃性・毒性ガス) | 安全装置のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けましたか。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置ですか。 |  |  |  | 同９号
No. | 主要項目 | 技術上の基準への適合状況 | 対応状況 | 適 | 該当なし | 根拠
7 | 吸収式アンモニア冷凍機に係る措置 （アンモニア） | 吸収式アンモニア冷凍機は、次に掲げる基準に適合するものですか。 ■屋外に設置するものであって、アンモニア充塡量は、１台当たり２５ｋｇ以下であること。 ■冷媒設備及び発生器の加熱装置を一つの架台上に一体に組立てたものであること。 ■運転中は、冷凍設備内の空気を常時吸引排気し、冷媒が漏えいした場合に危険性のない状態で拡散できる構造であること。 ■冷媒配管が屋内に敷設されないものであって、かつ、ブラインが直接空気又は被冷却目的物に接触しない構造のものであること。 ■冷媒設備の材料は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。 ■冷媒配管に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行われたものであること。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合により行われるものであること。 ■安全弁は、冷凍設備の内部に設けられ、かつ、その吹出し口は、吸引排気の容易な位置に設けられていること。 ■発生器には、適切な高温遮断装置が設けられていること。 ■発生器の加熱装置は、屋内において作動を停止できる構造であり、かつ、立ち消え等の異常時に対応できる安全装置が設けられていること。 |  |  |  | 同９号の２
8 | 液面計 （可燃性・毒性ガス） | 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計以外のものを使用していますか。 |  |  |  | 同１０号
9 | 受液器に設けるガラス管液面計の破損防止措置 | 受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、当該受液器（可燃性ガス又は毒ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものに限る。）と当該ガラス管液面計とを接続する配管には、当該ガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講じていますか。 |  |  |  | 同１１号
10 | 消火設備 （可燃性ガス） | 可燃性ガスの製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けましたか。 |  |  |  | 同１２号
11 | 電気設備の防爆性能 （可燃性ガス） | 可燃性ガス（アンモニアを除く。）を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造ですか。 |  |  |  | 同１４号
12 | 漏えいを検知する措置 （可燃性・毒性・特定不活性ガス） | 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けましたか。 （吸収式アンモニア冷凍機に係る施設を除く） |  |  |  | 同１５号
13 | 除害のための設備 （毒性ガス） | 毒性ガスの製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じましたか。（吸収式アンモニア冷凍機を除く。） |  |  |  | 同１６号
14 | バルブ操作に係る措置 | 製造設備に設けたバルブ又はコック（操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等とする）には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講じましたか。 |  |  |  | 同１７号
２ 製造開始後に遵守するべき事項
（１）製造の方法に係る事項技術上の基準への適合状況
（法第１２条第２項／冷凍保安規則第９条及び第１４条関係）
製造開始後は、次の項目を確認してください。
なお、技術上の基準に適合させるための具体例については、「冷凍保安規則関係例
示基準」（２０１９０６０６保局第６号通達）を参考にしてください。
No. | 主要項目 | 技術上の基準への適合状況 | 対応状況 | 適 | 該当なし | 根拠
1 | 設備完成後の措置 | 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以外の圧力で行う気密試験（空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行うものに限る。）を行った後で製造を開始しましたか。 |  |  |  | 規則１４条１項１号
2 | 製造の方法の基準 | 安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開していますか。（ただし、安全弁の修理又は清掃（以下「修理等」という。）のため特に必要な場合はこの限りではありません。） |  |  |  | 規則９条１項１号
3 | 製造設備の点検基準 | 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、１日に１回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検していますか。また、異常時には補修その他の危険を防止する措置を講じていますか。 |  |  |  | 規則９条１項２号
4 | 修理・清掃の基準 | 冷媒設備の修理等及び修理等をした後の高圧ガスの製造は、次に掲げる基準により行っていますか。 ■修理等は、事前に作業計画及び作業責任者を定め、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視下又は異常発生時に直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。 ■可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。 ■冷媒設備を開放して修理等をするときは、当該冷媒設備のうち、開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。 ■修理等が終了したときは、当該冷媒設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。 |  |  |  | 規則９条１項３号
5 | バルブ操作の制限 | 製造設備に設けたバルブを操作する場合にはバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講じていますか。 |  |  |  | 規則９条１項４号
（２）その他遵守するべき事項
No. | 主要項目 | 遵守事項 | 対応状況 | 適 | 該当なし | 根拠
1 | 冷凍保安責任者の選任 | アンモニア（アンモニア／二酸化炭素の二元冷媒冷凍設備を除く）又はフルオロカーボン（不活性のものを除く）を冷媒ガスとする第二種製造者であって、冷凍能力が２０トン以上のものにあっては、冷凍保安責任者を選任していますか。 |  |  |  | 法27条の４ 規則36条3項
2 | 保安教育 | 従業者に対して保安教育を実施していますか。 →保安教育指針KHKS1801シリーズを参考にすると便利です。 |  |  |  | 法27条4項
3 | 保安教育記録 | 保安教育を実施した場合は、その記録を残していますか。 |  |  |  | ― （指導事項）
4 | 定期自主検査 | アンモニア又はフルオロカーボン（不活性のものを除く）を冷媒ガスとする第二種製造者であって、冷凍能力が２０トン以上のものにあっては、定期自主検査を年１回以上実施していますか。 |  |  |  | 法35条の２
5 | 定期自主検査の内容 | 法第１２条第１項の技術上の基準（１（２）参照。ただし耐圧試験に係るものを除く。）に適合していることを確認していますか。 →保安検査基準KHKS0850シリーズを参考にすると便利です。 |  |  |  | 規則44条3項
6 | 定期自主検査記録の作成 | 定期自主検査記録には以下の事項を記載しましたか。 ■検査をした製造施設 ■検査をした製造施設の設備ごとの検査方法及び結果 ■検査年月日 ■検査を監督した者の氏名 |  |  |  | 規則44条5項
7 | 機器台帳等の整備 | 機器台帳に機器の履歴（修理・点検）内容等を記録していますか。 |  |  |  | ― （指導事項）
３ 変更工事を実施する際の確認事項
No. | 主要項目 | 確認事項 |  | 適 | 該当なし | 根拠
1 | 変更工事の内容 | 工事内容は、軽微な変更の工事に該当するのか、又はそれ以外の工事なのかを確認しましたか。 →軽微な変更の工事（規則第１９条関係）に該当する場合は、届出は不要です。ただし、届出不要の場合でも、技術上の基準に適合していることを確認し、機器台帳等にその内容を記録しておいてください。 |  |  |  | 規則19条
2 | 高圧ガス製造施設等変更届 | 工事実施前の届出となっていますか。 →違反した場合は、罰則規定（法第８３条第１項第２の３号関係）がありますのでご注意ください。 |  |  |  | 法14条4項
3 | 変更明細書 | 規則第４条第２項各号（１（１）No.4参照）のうち、変更する部分をまとめた変更明細書を作成しましたか。 |  |  |  | 規則18条2項
4 | 変更内容が分かる書類 | 法第１２条第１項及び第２項で規定された技術上の基準のうち、変更部分が分かる添付書類（１（１）No.5のうち、変更する部分）を準備しましたか。 |  |  |  | ２０１６０３２３商局第2号通達
４ その他
No. | 主要項目 | 確認事項 |  | 適 | 該当なし | 根拠
1 | 承継届 | 事業の譲渡、相続、合併若しくは分割（第二種製造者が許可に係る事業所を承継させるものに限る）により、第二種製造者の地位を継承した場合は、遅滞なくその届出を行いましたか。 |  |  |  | 法10条の2
2 | 廃止届 | 高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく廃止届を提出しましたか。 |  |  |  | 法21条3項
3 | 事故届 | 高圧ガスについて災害が発生したときや、所有する高圧ガスを喪失又は盗まれたときは、直ちに管轄行政庁に連絡するとともに、事故届を提出しましたか。 →冷媒の漏えいなど、人的被害がなくとも事故に該当する場合がありますので、まずは管轄行政庁に連絡し、その後の手続きについて指示を受けてください。 |  |  |  | 法63条
4 | 情報収集 | 届出などの際には、法第１条の規定に鑑み、事業者自ら関係法令や管轄行政庁のホームページ等を確認するなど、自主保安の促進に努めていますか。 |  |  |  | ― （指導事項）
ご不明な点がございましたら県消防課までお問い合わせください。 ☎：０２２－２１１－２３７７ ＦＡＸ：０２２－２１１－２３７８ 受付時間：午前８時３０分から午後５時まで （土日祝日及び年末年始等、閉庁日は除く）
※施設の所在地が仙台市の場合は仙台市消防局予防部規制指導課保安係（022-234-1111（代表））に、登米市の場合は登米市消防本部予防課危険物保安係（0220-22-1900（直通））にお問い合わせください。