## 液石則（LPガス使用者向け）
高圧ガス保安法における一般消費者（液化石油ガス保安規則関係）向けチェックリスト
以下チェックリストは、工業用の液化石油ガスを使用する一般消費者（例：土木工事業者など）向けに確認事項をまとめたものです。高圧ガス保安法上の許可や届出が必要ない事業者であっても、液化石油ガスを使用する際には「技術上の基準」（液化石油ガス保安規則（以下「液石則」）で定められた基準）を遵守する必要がありますので、以下項目を振り返り、日々の点検などに御活用ください。
１ 貯蔵に関する技術上の基準（容器により貯蔵する場合）
No. | 項目 | 基準の内容 | 適 | 該当なし | 根拠 （液石則）
1 | 車両等での貯蔵禁止 | 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしないこと。 →概ね２時間以上同一場所に停滞している場合が「貯蔵」とみなされます。そのため、配送車両等に概ね２時間以上停車した状態で積載されている場合は、本基準に違反しますので御注意願います。 |  |  | １９条１項２号 イ
2 | 通風 | 貯蔵は、通風の良い場所ですること。 |  |  | １９条１項２号 ロ
3 | 一般複合容器 | 製造後１５年を経過したものを貯蔵しないこと。 →製造後１５年を経過した一般複合容器は、充塡、貯蔵、移動ができません。 |  |  | １９条１項２号 ハ
4 | 容器の区分 | 充塡容器等は、充塡容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。 |  |  | ６条２項７号 イ
5 | 容器置場の整理 | 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。 |  |  | ６条２項７号 ロ
6 | 火気使用禁止 | 容器置場の周囲２メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。 |  |  | ６条２項７号 ハ
7 | 温度上昇防止 | 充塡容器等は、常に温度４０度以下に保つこと。 →直射日光、暖房等による温度上昇を防ぐ方法といては、屋根、障壁、散水装置を設ける措置が考えられます。 |  |  | ６条２項７号 ニ
8 | 容器の固定 | 充塡容器等（内容積が５Ｌ以下のものを除く）には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 |  |  | ６条２項７号 ホ
9 | 燈火使用制限 | 容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。 |  |  | ６条２項７号 ヘ
※上記一覧表は、液化石油ガス1.5kgを超え、3,000kg未満を容器により貯蔵する場合の基準です。貯蔵量の合計が3,000kg以上になる場合は、許可又は届出が必要となり、適用される基準も異なりますので御注意願います。
２ 移動に関する技術上の基準（ばら積み車両の場合）
No. | 項目 | 基準の内容 | 適 | 該当なし | 根拠 （液石則）
1 | 警戒標 | 充塡容器等を車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。 →容器の内容積が２５L以下の充塡容器等のみを積載した車両であって、積載容器の内容積の合計が５０L以下の場合を除きます。 |  |  | ４９条１項１号
2 | 一般複合容器 | 製造後１５年を経過したものを移動で使用しないこと。 |  |  | ４９条１項１の２号
3 | 容器温度 | 充塡容器等は、常に温度４０度以下に保つこと。 →容器に手で直接触れて温かさを感じなければ問題ありません。 |  |  | ４９条１項2号
4 | バルブ損傷防止 | 突出したバルブのある充塡容器等には、固定式プロテクター又はキャップを施すこと。 |  |  | ４９条１項3号
5 | 転落転倒防止 | 充塡容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 |  |  | ４９条１項4号
6 | 消火設備、緊急防災工具 | 充塡容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。 →容器の内容積が２５L以下の充塡容器等のみを積載した車両であって、積載容器の内容積の合計が５０L以下の場合を除きます。 |  |  | ４９条１項5号
7 | 混載の禁止 | 充塡容器等と消防法第２条第７項に規定する危険物は、同一の車両に積載して移動しないこと。 →内容積２０L未満の充塡容器等と消防法別表に掲げる第４類の危険物（ガソリン、軽油、灯油など）との場合は除きます。 |  |  | ４９条１項6号
8 | 駐車時の注意 | 充塡容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充塡容器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。 →容器の内容積が２５L以下の充塡容器等のみを積載した車両であって、積載容器の内容積の合計が５０L以下の場合を除きます。 |  |  | ４９条１項7号
9 | 移動監視者 | 質量3,000ｋｇ以上の液化石油ガスを移動するとき（液化石油ガスの充塡容器等を車両に積載して移動するときに限る）は、以下の基準を遵守すること。 ■移動監視者（甲種化学責任者免状の交付を受けている者等）に監視させること。 ■移動監視者は、免状又は講習修了証を携帯すること。 ■充塡容器等が危険な状態となった場合又は事故が発生した場合は、適切な措置（荷送人へ確実に連絡するための措置及びい事故発生時の対応措置）を講ずること。 ■移動するときは繁華街等を避けるとともに、連続運転時間が４時間を超える場合又は1日の運転時間が９時間を超える場合は運転者二人を充てること。 |  |  | ４９条１項8号
10 | 注意書面の携行 | 液化石油ガスを移動するときは、移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。 →容器の内容積が２５L以下の充塡容器等（液化石油ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る）のみを積載した車両であって、積載容器の内容積の合計が５０L以下の場合を除きます。 |  |  | ４９条１項9号
３ 消費に関する技術上の基準（特定高圧ガス消費者以外）
No. | 項目 | 基準の内容 | 適 | 該当なし | 根拠 （液石則）
1 | バルブの開閉 | 充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。 |  |  | ５８条１項１号
2 | 容器の転倒・転落防止 | 充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。 |  |  | ５８条１項２号
3 | 充塡容器等の加熱方法 | 充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた加熱器内の配管については、この限りでない。 ■熱湿布を使用すること。 ■温度４０度以下の温湯その他の液体（可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。）を使用すること。 ■空気調和設備（空気の温度を40度以下に調節する自動制御装置を設けたものであって、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。）を使用すること。 |  |  | ５８条１項３号
4 | 腐食防止 | 充塡容器等（当該容器に取り付けたスカートを含む）には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。 |  |  | ５８条１項４号
5 | 通風 | 消費は、通風の良い場所でし、かつ、その容器を温度４０度以下に保つこと。 |  |  | ５８条１項５号
6 | 消費後の容器 | 消費した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。 |  |  | ５８条１項６号
7 | 火気使用禁止 | 貯蔵設備等の周囲５ｍ以内においては、火気（当該設備内のものを除く。）の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵設備等と火気又は引火性若しくは発火性の物（以下「火気等」）との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。 |  |  | ５８条１項７号
8 | 溶接用の消費等 | 溶接又は熱切断用の液化石油ガスの消費は、当該ガスの漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。 |  |  | ５８条１項８号
9 | 消火設備 | その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。 |  |  | ５８条１項９号
10 | 日常点検等 | 消費設備等について、以下の基準に適合すること。 ■液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に、液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。 ■当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。 ■バルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。 ■貯蔵設備等の周囲５ｍ以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ■使用開始時及び使用終了時に消費施設の異常の有無を点検するほか、一日に一回以上消費設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。 ■修理又は清掃及びその後の消費は規則第５３条第２項第３号に掲げる基準により行うこと。 ■バルブ操作時に過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。 |  |  | ５８条１項１０号 →５３条１項５号、１２号、１４号、５３条２項１号～４号
11 | 一般複合容器の使用制限 | 一般複合容器は、水中で使用しないこと。 |  |  | ５８条１項11号
御不明な点がございましたら県消防課までお問い合わせください。 ☎：０２２－２１１－２３７７ ＦＡＸ：０２２－２１１－２３７８ 受付時間：午前８時３０分から午後５時まで（土日祝日及び年末年始は除く）
※施設の所在地が仙台市の場合は仙台市消防局予防部危険物保安課保安係（022-234-1111（代表））に、登米市の場合は登米市消防本部予防課危険物保安係（0220-22-1900（直通））にお問い合わせください。

## 一般則（酸素、アセチレン等使用者向け）
高圧ガス保安法における一般消費者（一般高圧ガス保安規則関係）向け チェックリスト
以下チェックリストは、工業用の一般高圧ガス（酸素やアセチレンなど）を使用する一般消費者（例：土木工事業者など）向けに確認事項をまとめたものです。高圧ガス保安法上の許可や届出が必要ない事業者であっても、一般高圧ガスを使用する際には「技術上の基準」（一般高圧ガス保安規則（以下「一般則」）で定められた基準）を遵守する必要がありますので、以下項目を振り返り、日々の点検などに御活用ください。
１ 貯蔵に関する技術上の基準（容器により貯蔵する場合）
No. | 項目 | 主な該当ガス種 |  |  |  | 基準の内容 | 適 | 該当なし | 根拠 （一般則）
|  | 可燃 | 毒性 | 酸素 | 不活性
1 | 通風 | ○ | ○ | ― | ― | 可燃性ガス又は毒性ガスの充塡容器等の貯蔵は、通風の良い場所ですること。 |  |  | １8条１項２号イ
2 | 容器の区分 | ○ | ○ | ○ | ○ | 充塡容器等は、充塡容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。 |  |  | ６条２項8号イ
3 | 容器の区分 | ○ | ○ | ○ | ― | 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充塡容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。 |  |  | ６条２項8号ロ
4 | 容器置場の整理 | ○ | ○ | ○ | ○ | 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。 |  |  | ６条２項8号ハ
5 | 火気使用禁止 | ○ | ○ | ○ | ― | 容器置場の周囲２メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。 |  |  | ６条２項8号ニ
6 | 温度上昇防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | 充塡容器等は、常に温度４０度以下に保つこと。 →直射日光、暖房等による温度上昇を防ぐ方法といては、屋根、障壁、散水装置を設ける措置が考えられます。 |  |  | ６条２項8号ホ
7 | 容器の固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 充塡容器等（内容積が５Ｌ以下のものを除く）には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 |  |  | ６条２項8号ト
8 | 燈火使用制限 | ○ | ― | ― | ― | 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。 |  |  | ６条２項8号チ
9 | 車両等での貯蔵禁止 | ○ | ○ | ○ | ○ | 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしないこと。 →概ね２時間以上同一場所に停滞している場合が「貯蔵」とみなされます。そのため、配送車両等に概ね２時間以上停車した状態で積載されている場合は、本基準に違反しますので御注意願います。 |  |  | １8条１項２号ホ
（注） ■上記一覧表は、液化石油ガス1.5kgを超え、3,000kg未満を容器により貯蔵する場合の基準です。貯蔵量の合計が3,000kg以上になる場合は、許可又は届出が必要となり、適用される基準も異なりますので御注意願います。 ■シアン化水素を貯蔵する場合の基準については、別途一般則第１８条第１項第２号ハ及びニを御確認ください。
２ 移動に関する技術上の基準（ばら積み車両の場合）
No. | 項目 | 主な該当ガス種 |  |  |  | 基準の内容 | 適 | 該当なし | 根拠 （一般則）
|  | 可燃 | 毒性 | 酸素 | 不活性
1 | 警戒標※１ | ○ | ○ | ○ | ○ | 充塡容器等を車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。 →容器の内容積が２５L以下の充塡容器等のみを積載した車両であって、積載容器の内容積の合計が５０L以下の場合を除きます。 |  |  | ５０条１項１号
2 | 容器温度 | ○ | ○ | ○ | ○ | 充塡容器等は、常に温度４０度以下に保つこと。 →容器に手で直接触れて温かさを感じなければ問題ありません。 |  |  | ５０条１項２号
3 | 一般複合容器※２ | ○ | ○ | ○ | ○ | 製造後１５年を経過したものを移動で使用しないこと。 |  |  | ５０条１項３号、４号
4 | 転落転倒防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | 充塡容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 →内容積が５L以下のものを除きます。 |  |  | ５０条１項５号
5 | 混載の禁止 | ○ | ○ | ○ | ○ | 以下のものは同一の車両に積載して移動しないこと。 ■充塡容器等と消防法第２条第７項に規定する危険物 →圧縮天然ガス又は不活性ガスの充塡容器等（内容積２０L未満に限る）と消防法別表に掲げる第４類の危険物（ガソリン、軽油、灯油など）との場合及びアセチレン又は酸素の充塡容器等（内容積２０L未満に限る）と消防法別表に掲げる第３石油類（重油、グリセリンなど）又は第４石油類（タービン油など）の危険物との場合は除きます。 ■塩素の充塡容器等とアセチレン、アンモニア又は水素の充塡容器等 |  |  | ５０条１項６号
6 | バルブの向き | ○ | ○ | ○ | ― | 可燃性ガスの充塡容器等と酸素の充塡容器等とを同一の車両に積載して移動するときは、これらの充塡容器等のバルブが相互に向き合わないようにすること。 |  |  | ５０条１項７号
7 | 木枠又はパッキン | ― | ○ | ― | ― | 毒性ガスの充塡容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。 |  |  | ５０条１項８号
8 | 消火設備、緊急防災工具※３ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の充塡容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。 →容器の内容積が２５L以下の充塡容器等のみを積載した車両であって、積載容器の内容積の合計が ５０L以下の場合を除きます。 |  |  | ５０条１項９号
9 | 除害設備※４ | ― | ○ | ― | ― | 毒性ガスの充塡容器等を車両に積載して移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、材料及び工具等を携行すること。 |  |  | ５０条１項１０号
No. | 項目 | 主な該当ガス種 |  |  |  | 基準の内容 | 適 | 該当なし | 根拠 （一般則）
|  | 可燃 | 毒性 | 酸素 | 不活性
10 | 駐車時の注意 | ○ | ○ | ○ | ○ | 充塡容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充塡容器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。 →容器の内容積が２５L以下の充塡容器等（毒性ガスに係るものを除く）のみを積載した車両であって、積載容器の内容積の合計が５０L以下の場合を除きます。 |  |  | ５０条１項１２号
11 | 移動監視者※５ | ○ | ○ | ○ | ○ | 圧縮ガス（容積３００ｍ３以上の可燃性ガス及び酸素、容積１００ｍ３以上の毒性ガス）や液化ガス（３,０００kg以上の可燃性ガス及び酸素、１,０００ｋｇ以上の毒性ガス、圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽に充塡する液化水素、特殊高圧ガス）を移動するとき（当該ガスの充塡容器等を車両に積載して移動するときに限る）は、以下の基準を遵守すること。 ■移動監視者（甲種化学責任者免状の交付を受けている者等）に監視させること。 ■移動監視者は、免状又は講習修了証を携帯すること。 ■充塡容器等が危険な状態となった場合又は事故が発生した場合は、適切な措置（荷送人へ確実に連絡するための措置及びい事故発生時の対応措置）を講ずること。 ■移動するときは繁華街等を避けるとともに、連続運転時間が４時間を超える場合又は1日の運転時間が９時間を超える場合は運転者二人を充てること。 |  |  | ５０条１項１３号
12 | 注意書面の携行 | ○ | ○ | ○ | ○ | 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。 →容器の内容積が２５L以下の充塡容器等（液化石油ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る）のみを積載した車両であって、積載容器の内容積の合計が５０L以下の場合を除きます。 |  |  | ５０条１項１４号
※１ | 消防自動車など適用除外の車両の詳細については、一般則第５０条第１項第１号イ～ニを御確認ください。
※２ | 圧縮水素自動車燃料装置用容器など、一部適用される基準が異なるものがあります。
※３ | 具体的には、消火器（B-１０以上左右１個以上）、赤旗、メガホン、皮手袋、漏洩検知液、車輪止め（２個以上）、赤色合図灯又は懐中電灯（車両備付品可）、ロープ（１５m×２本）を揃えることになります。
※４ | アルシン又はセレンか水素については、一般則第５０条第１項第１１号を御確認ください。
※５ | 移動監視者の免状の種類や事故時の措置の詳細については、一般則第５０条第１項第１８号～２１号を御確認ください。
３ 消費に関する技術上の基準（特定高圧ガス消費者以外）
No. | 項目 | 主な該当ガス種 |  |  |  | 基準の内容 | 適 | 該当なし | 根拠 （一般則）
|  | 可燃 | 毒性 | 酸素 | 不活性
1 | バルブの開閉 | ○ | ○ | ○ | ○ | 充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。 |  |  | ６０条１項１号
2 | 容器の転倒・転落防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | 充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。 |  |  | ６０条１項２号
3 | 充塡容器等の加熱方法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた加熱器内の配管については、この限りでない。 ■熱湿布を使用すること。 ■温度４０度以下の温湯その他の液体（可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。）を使用すること。 ■空気調和設備（空気の温度を40度以下に調節する自動制御装置を設けたものであって、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。）を使用すること。 |  |  | ６０条１項３号
4 | 腐食防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | 充塡容器等には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。 |  |  | ６０条１項４号
5 | バルブの操作 | ○ | ○ | ○ | ○ | 消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。 |  |  | ６０条１項５号
6 | バルブの措置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。 |  |  | ６０条１項６号
7 | 通風 | ○ | ○ | ― | ― | 可燃性ガス又は毒性ガスの消費は、通風の良い場所でし、かつ、その容器を温度４０度以下に保つこと。 |  |  | ６０条１項７号
8 | 火気使用禁止 | ○ | ― | ○ | ― | 可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素の消費に使用する設備（家庭用設備を除く）の周囲５メートル以内においては、喫煙及び火気（当該設備内のものを除く。）の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、火気等を使用する場所との間に当該設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又は可燃性ガス、酸素若しくは三フッ化窒素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。 |  |  | ６０条１項１０号
9 | 静電気の除去 | ○ | ― | ― | ― | 可燃性ガスの貯槽には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。 |  |  | ６０条１項１１号
10 | 消火設備 | ○ | ― | ○ | ― | 可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素の消費施設には、その規模に応じて適切な消火設備を適切な箇所に設けること。 |  |  | ６０条１項１２号
11 | 溶接用アセチレンの消費等 | ○ | ― | ― | ― | 溶接又は熱切断用のアセチレンガスの消費は、当該ガスの逆火、漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。 |  |  | ６０条１項１３号
12 | 溶接用天然ガスの消費等 | ○ | ― | ― | ― | 溶接又は熱切断用の天然ガスの消費は、当該ガスの漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。 |  |  | ６０条１項１４号
13 | 酸素消費時の措置 | ― | ― | ○ | ― | 酸素又は三フッ化窒素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他可燃性の物を除去した後にすること。 |  |  | ６０条１項１５号
No. | 項目 | 主な該当ガス種 |  |  |  | 基準の内容 | 適 | 該当なし | 根拠 （一般則）
|  | 可燃 | 毒性 | 酸素 | 不活性
14 | 消費後の容器 | ○ | ○ | ○ | ○ | 消費した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。 |  |  | ６０条１項１６号
15 | 日常点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | 消費設備の使用開始時及び使用終了時に消費施設の異常の有無を点検するほか、一日に一回以上消費設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。 |  |  | ６０条１項１８号
16 | 一般複合容器の使用制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | 一般複合容器は、水中で使用しないこと。 |  |  | ６０条１項１９号
※シアン化水素及び酸化エチレンに係る基準については、一般則第６０条第１項第８号～９号で御確認ください。
（参考）ガスの性質と代表的なガス種一覧
政令３条及び５条で規定されるガス種 |  | ガスの性質 |  |  |  | 代表的なガス種 | 容器の色
第一種ガス |  | 不活性ガス |  |  |  | ヘリウム | ねずみ色
ネオン
アルゴン
クリプトン
キセノン
ラドン
窒素
[6 empty] | 二酸化炭素（炭酸） | 緑色
[6 empty] | フルオロカーボン （可燃性のものを除く） | ねずみ色
|  |  |  | 特定不活性ガス |  | フルオロカーボン３２
フルオロオレフィン１２３４ｙｆ
フルオロオレフィン１２３４ｚe
第二種ガス |  | 支燃性ガス |  |  |  | 酸素 | 黒色
|  |  |  | 毒性ガス |  | 一酸化窒素 | ねずみ色
[6 empty] | 三フッ化窒素 | ねずみ色
|  | 可燃性ガス |  |  |  | アセチレン | 褐色
[6 empty] | 水素 | 赤色
[6 empty] | プロパン | ねずみ色
エチレン
メタン
|  |  |  | 毒性ガス |  | 一酸化炭素
[6 empty] | アンモニア | 白色
[6 empty] | 塩素 | 黄色
[6 empty] | アルシン | ねずみ色
シアン化水素
酸化エチレン
硫化水素
御不明な点がございましたら県消防課までお問い合わせください。 ☎：０２２－２１１－２３７７ ＦＡＸ：０２２－２１１－２３７８ 受付時間：午前８時３０分から午後５時まで（土日祝日及び年末年始は除く）
※施設の所在地が仙台市の場合は仙台市消防局予防部危険物保安課保安係（022-234-1111（代表））に、登米市の場合は登米市消防本部予防課危険物保安係（0220-22-1900（直通））にお問い合わせください。